## 임자면
일일 수질검사 결과 (2024년11월2주)
연번 | 검사항목 | 단위 | 수질기준 | 임자면 부동정수장 검사결과
|  |  |  | 11월11일(월) | 11월12일(화) | 11월13일(수) | 11월14일(목) | 11월15일(금) | 11월16일(토) | 11월17일(일)
1 | 냄새 (Odor) | - | 무 취 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
2 | 맛 (Taste) | - | 무 미 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
3 | 수소이온농도 (pH) | - | 5.8 ~ 8.5 | 7.24 | 7.23 | 7.22 | 7.23 | 7.22 | 7.23 | 7.22
4 | 색도 (Color) | 도 | 5 이하 | 1.45 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46
5 | 탁도 (Turbidity) | NTU | 0.5 이하 | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.31
6 | 유리잔류염소 (Free residual chlorine) | ㎎/L | 4.0 이하 | 0.84 | 0.83 | 0.84 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.87

## 자은면
일일 수질검사 결과 (2024년11월2주)
연번 | 검사항목 | 단위 | 수질기준 | 자은면 유천정수장 검사결과
|  |  |  | 11월11일(월) | 11월12일(화) | 11월13일(수) | 11월14일(목) | 11월15일(금) | 11월16일(토) | 11월17일(일)
1 | 냄새 (Odor) | - | 무 취 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
2 | 맛 (Taste) | - | 무 미 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
3 | 수소이온농도 (pH) | - | 5.8 ~ 8.5 | 7.1 | 7 | 7.1 | 7 | 7 | 7.1 | 7
4 | 색도 (Color) | 도 | 5 이하 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 탁도 (Turbidity) | NTU | 0.5 이하 | 0.3 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25
6 | 유리잔류염소 (Free residual chlorine) | ㎎/L | 4.0 이하 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8

## 비금면
일일 수질검사 결과 (2024년11월2주)
연번 | 검사항목 | 단위 | 수질기준 | 비금면 한산정수장 검사결과
|  |  |  | 11월11일(월) | 11월12일(화) | 11월13일(수) | 11월14일(목) | 11월15일(금) | 11월16일(토) | 11월17일(일)
1 | 냄새 (Odor) | - | 무 취 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
2 | 맛 (Taste) | - | 무 미 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
3 | 수소이온농도 (pH) | - | 5.8 ~ 8.5 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.7
4 | 색도 (Color) | 도 | 5 이하 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.7
5 | 탁도 (Turbidity) | NTU | 0.5 이하 | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.29
6 | 유리잔류염소 (Free residual chlorine) | ㎎/L | 4.0 이하 | 0.65 | 0.64 | 0.65 | 0.63 | 0.64 | 0.65 | 0.64

## 도초면
일일 수질검사 결과 (2024년11월2주)
연번 | 검사항목 | 단위 | 수질기준 | 도초면 죽련정수장 검사결과
|  |  |  | 11월11일(월) | 11월12일(화) | 11월13일(수) | 11월14일(목) | 11월15일(금) | 11월16일(토) | 11월17일(일)
1 | 냄새 (Odor) | - | 무 취 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
2 | 맛 (Taste) | - | 무 미 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
3 | 수소이온농도 (pH) | - | 5.8 ~ 8.5 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.7
4 | 색도 (Color) | 도 | 5 이하 | 1.9 | 2 | 2 | 2.1 | 1.9 | 2 | 1.9
5 | 탁도 (Turbidity) | NTU | 0.5 이하 | 0.29 | 0.3 | 0.3 | 0.31 | 0.3 | 0.31 | 0.31
6 | 유리잔류염소 (Free residual chlorine) | ㎎/L | 4.0 이하 | 0.69 | 0.7 | 0.71 | 0.7 | 0.7 | 0.71 | 0.71

## 흑산면
일일 수질검사 결과 (2024년11월2주)
연번 | 검사항목 | 단위 | 수질기준 | 흑산면 천촌정수장 검사결과
|  |  |  | 11월11일(월) | 11월12일(화) | 11월13일(수) | 11월14일(목) | 11월15일(금) | 11월16일(토) | 11월17일(일)
1 | 냄새 (Odor) | - | 무 취 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
2 | 맛 (Taste) | - | 무 미 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
3 | 수소이온농도 (pH) | - | 5.8 ~ 8.5 | 7.1 | 7.2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7.1
4 | 색도 (Color) | 도 | 5 이하 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
5 | 탁도 (Turbidity) | NTU | 0.5 이하 | 0.37 | 0.375 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.38
6 | 유리잔류염소 (Free residual chlorine) | ㎎/L | 4.0 이하 | 0.385 | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 0.39

## 하의면
일일 수질검사 결과 (2024년11월2주)
연번 | 검사항목 | 단위 | 수질기준 | 하의면 어은정수장 검사결과
|  |  |  | 11월11일(월) | 11월12일(화) | 11월13일(수) | 11월14일(목) | 11월15일(금) | 11월16일(토) | 11월17일(일)
1 | 냄새 (Odor) | - | 무 취 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
2 | 맛 (Taste) | - | 무 미 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
3 | 수소이온농도 (pH) | - | 5.8 ~ 8.5 | 7.19 | 7.06 | 7.05 | 6.88 | 6.87 | 6.9 | 7
4 | 색도 (Color) | 도 | 5 이하 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4
5 | 탁도 (Turbidity) | NTU | 0.5 이하 | 0.35 | 0.3 | 0.43 | 0.33 | 0.4 | 0.35 | 0.35
6 | 유리잔류염소 (Free residual chlorine) | ㎎/L | 4.0 이하 | 0.79 | 0.78 | 0.76 | 0.8 | 0.85 | 0.87 | 0.86

## 신의면
일일 수질검사 결과 (2024년11월2주)
연번 | 검사항목 | 단위 | 수질기준 | 신의면 하태정수장 검사결과
|  |  |  | 11월11일(월) | 11월12일(화) | 11월13일(수) | 11월14일(목) | 11월15일(금) | 11월16일(토) | 11월17일(일)
1 | 냄새 (Odor) | - | 무 취 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
2 | 맛 (Taste) | - | 무 미 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
3 | 수소이온농도 (pH) | - | 5.8 ~ 8.5 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2
4 | 색도 (Color) | 도 | 5 이하 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
5 | 탁도 (Turbidity) | NTU | 0.5 이하 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.35
6 | 유리잔류염소 (Free residual chlorine) | ㎎/L | 4.0 이하 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.8

## 장산면
일일 수질검사 결과 (2024년11월2주)
연번 | 검사항목 | 단위 | 수질기준 | 장산면 대리정수장 검사결과
|  |  |  | 11월11일(월) | 11월12일(화) | 11월13일(수) | 11월14일(목) | 11월15일(금) | 11월16일(토) | 11월17일(일)
1 | 냄새 (Odor) | - | 무 취 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
2 | 맛 (Taste) | - | 무 미 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
3 | 수소이온농도 (pH) | - | 5.8 ~ 8.5 | 6.77 | 6.75 | 6.72 | 6.74 | 6.81 | 6.79 | 6.77
4 | 색도 (Color) | 도 | 5 이하 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1
5 | 탁도 (Turbidity) | NTU | 0.5 이하 | 0.23 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.21
6 | 유리잔류염소 (Free residual chlorine) | ㎎/L | 4.0 이하 | 0.62 | 0.64 | 0.64 | 0.62 | 0.63 | 0.65 | 0.61

## 안좌면
일일 수질검사 결과 (2024년11월2주)
연번 | 검사항목 | 단위 | 수질기준 | 안좌면 오동정수장 검사결과
|  |  |  | 11월11일(월) | 11월12일(화) | 11월13일(수) | 11월14일(목) | 11월15일(금) | 11월16일(토) | 11월17일(일)
1 | 냄새 (Odor) | - | 무 취 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
2 | 맛 (Taste) | - | 무 미 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
3 | 수소이온농도 (pH) | - | 5.8 ~ 8.5 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.3
4 | 색도 (Color) | 도 | 5 이하 | 0.201 | 0.2 | 0.207 | 0.2 | 0.208 | 0.218 | 0.211
5 | 탁도 (Turbidity) | NTU | 0.5 이하 | 0.34 | 0.3 | 0.37 | 0.3 | 0.37 | 0.36 | 0.4
6 | 유리잔류염소 (Free residual chlorine) | ㎎/L | 4.0 이하 | 0.93 | 0.9 | 1.02 | 0.9 | 1.03 | 1.08 | 1.04

## 암태면
일일 수질검사 결과 (2024년11월2주)
연번 | 검사항목 | 단위 | 수질기준 | 암태면 수곡정수장 검사결과
|  |  |  | 11월11일(월) | 11월12일(화) | 11월13일(수) | 11월14일(목) | 11월15일(금) | 11월16일(토) | 11월17일(일)
1 | 냄새 (Odor) | - | 무 취 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
2 | 맛 (Taste) | - | 무 미 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
3 | 수소이온농도 (pH) | - | 5.8 ~ 8.5 | 7.04 | 7.02 | 7.03 | 6.99 | 7.01 | 6.98 | 7.01
4 | 색도 (Color) | 도 | 5 이하 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 탁도 (Turbidity) | NTU | 0.5 이하 | 0.21 | 0.25 | 0.27 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.21
6 | 유리잔류염소 (Free residual chlorine) | ㎎/L | 4.0 이하 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.87 | 0.89 | 0.89 | 0.87