## 임자면
일일 수질검사 결과 (2024년12월1주)
연번 | 검사항목 | 단위 | 수질기준 | 임자면 부동정수장 검사결과
|  |  |  | 12월02일(월) | 12월03일(화) | 12월04일(수) | 12월05일(목) | 12월06일(금) | 12월07일(토) | 12월08일(일)
1 | 냄새 (Odor) | - | 무 취 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
2 | 맛 (Taste) | - | 무 미 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
3 | 수소이온농도 (pH) | - | 5.8 ~ 8.5 | 7.22 | 7.23 | 7.24 | 7.24 | 7.23 | 7.24 | 7.23
4 | 색도 (Color) | 도 | 5 이하 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.45 | 1.45
5 | 탁도 (Turbidity) | NTU | 0.5 이하 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.35
6 | 유리잔류염소 (Free residual chlorine) | ㎎/L | 4.0 이하 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.79 | 0.8 | 0.8 | 0.8

## 자은면
일일 수질검사 결과 (2024년12월1주)
연번 | 검사항목 | 단위 | 수질기준 | 자은면 유천정수장 검사결과
|  |  |  | 12월02일(월) | 12월03일(화) | 12월04일(수) | 12월05일(목) | 12월06일(금) | 12월07일(토) | 12월08일(일)
1 | 냄새 (Odor) | - | 무 취 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
2 | 맛 (Taste) | - | 무 미 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
3 | 수소이온농도 (pH) | - | 5.8 ~ 8.5 | 7.1 | 7 | 7.1 | 7.1 | 7 | 7 | 7
4 | 색도 (Color) | 도 | 5 이하 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 탁도 (Turbidity) | NTU | 0.5 이하 | 0.2 | 0.2 | 0.24 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.25
6 | 유리잔류염소 (Free residual chlorine) | ㎎/L | 4.0 이하 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8

## 비금면
일일 수질검사 결과 (2024년12월1주)
연번 | 검사항목 | 단위 | 수질기준 | 비금면 한산정수장 검사결과
|  |  |  | 12월02일(월) | 12월03일(화) | 12월04일(수) | 12월05일(목) | 12월06일(금) | 12월07일(토) | 12월08일(일)
1 | 냄새 (Odor) | - | 무 취 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
2 | 맛 (Taste) | - | 무 미 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
3 | 수소이온농도 (pH) | - | 5.8 ~ 8.5 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.7
4 | 색도 (Color) | 도 | 5 이하 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7
5 | 탁도 (Turbidity) | NTU | 0.5 이하 | 0.31 | 0.3 | 0.3 | 0.31 | 0.3 | 0.3 | 0.31
6 | 유리잔류염소 (Free residual chlorine) | ㎎/L | 4.0 이하 | 0.65 | 0.64 | 0.65 | 0.65 | 0.66 | 0.67 | 0.65

## 도초면
일일 수질검사 결과 (2024년12월1주)
연번 | 검사항목 | 단위 | 수질기준 | 도초면 죽련정수장 검사결과
|  |  |  | 12월02일(월) | 12월03일(화) | 12월04일(수) | 12월05일(목) | 12월06일(금) | 12월07일(토) | 12월08일(일)
1 | 냄새 (Odor) | - | 무 취 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
2 | 맛 (Taste) | - | 무 미 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
3 | 수소이온농도 (pH) | - | 5.8 ~ 8.5 | 7.9 | 6.9 | 8.1 | 7 | 8.2 | 8 | 7.9
4 | 색도 (Color) | 도 | 5 이하 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 탁도 (Turbidity) | NTU | 0.5 이하 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.15
6 | 유리잔류염소 (Free residual chlorine) | ㎎/L | 4.0 이하 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | 1.6 | 1.5

## 흑산면
일일 수질검사 결과 (2024년12월1주)
연번 | 검사항목 | 단위 | 수질기준 | 흑산면 천촌정수장 검사결과
|  |  |  | 12월02일(월) | 12월03일(화) | 12월04일(수) | 12월05일(목) | 12월06일(금) | 12월07일(토) | 12월08일(일)
1 | 냄새 (Odor) | - | 무 취 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
2 | 맛 (Taste) | - | 무 미 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
3 | 수소이온농도 (pH) | - | 5.8 ~ 8.5 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1
4 | 색도 (Color) | 도 | 5 이하 | 4.75 | 4.7 | 4.7 | 4.75 | 4.8 | 4.7 | 4.75
5 | 탁도 (Turbidity) | NTU | 0.5 이하 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.375 | 0.38
6 | 유리잔류염소 (Free residual chlorine) | ㎎/L | 4.0 이하 | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.37

## 하의면
일일 수질검사 결과 (2024년12월1주)
연번 | 검사항목 | 단위 | 수질기준 | 하의면 어은정수장 검사결과
|  |  |  | 12월02일(월) | 12월03일(화) | 12월04일(수) | 12월05일(목) | 12월06일(금) | 12월07일(토) | 12월08일(일)
1 | 냄새 (Odor) | - | 무 취 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
2 | 맛 (Taste) | - | 무 미 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
3 | 수소이온농도 (pH) | - | 5.8 ~ 8.5 | 6.88 | 6.88 | 6.86 | 7 | 6.9 | 6.91 | 7
4 | 색도 (Color) | 도 | 5 이하 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3
5 | 탁도 (Turbidity) | NTU | 0.5 이하 | 0.37 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.34 | 0.35 | 0.35
6 | 유리잔류염소 (Free residual chlorine) | ㎎/L | 4.0 이하 | 0.85 | 0.9 | 0.88 | 0.9 | 0.88 | 0.85 | 0.86

## 신의면
일일 수질검사 결과 (2024년12월1주)
연번 | 검사항목 | 단위 | 수질기준 | 신의면 하태정수장 검사결과
|  |  |  | 12월02일(월) | 12월03일(화) | 12월04일(수) | 12월05일(목) | 12월06일(금) | 12월07일(토) | 12월08일(일)
1 | 냄새 (Odor) | - | 무 취 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
2 | 맛 (Taste) | - | 무 미 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
3 | 수소이온농도 (pH) | - | 5.8 ~ 8.5 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2
4 | 색도 (Color) | 도 | 5 이하 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
5 | 탁도 (Turbidity) | NTU | 0.5 이하 | 0.34 | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.34 | 0.33
6 | 유리잔류염소 (Free residual chlorine) | ㎎/L | 4.0 이하 | 1 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 1 | 1 | 1.2

## 장산면
일일 수질검사 결과 (2024년12월1주)
연번 | 검사항목 | 단위 | 수질기준 | 장산면 대리정수장 검사결과
|  |  |  | 12월02일(월) | 12월03일(화) | 12월04일(수) | 12월05일(목) | 12월06일(금) | 12월07일(토) | 12월08일(일)
1 | 냄새 (Odor) | - | 무 취 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
2 | 맛 (Taste) | - | 무 미 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
3 | 수소이온농도 (pH) | - | 5.8 ~ 8.5 | 6.47 | 6.42 | 6.52 | 6.47 | 6.51 | 6.48 | 6.52
4 | 색도 (Color) | 도 | 5 이하 | 3,1 | 3,0 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 3,1 | 3,1
5 | 탁도 (Turbidity) | NTU | 0.5 이하 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0,23 | 0,23
6 | 유리잔류염소 (Free residual chlorine) | ㎎/L | 4.0 이하 | 0.63 | 0.64 | 0.62 | 0.64 | 0,62 | 0,63 | 0,63

## 안좌면
일일 수질검사 결과 (2024년12월1주)
연번 | 검사항목 | 단위 | 수질기준 | 안좌면 오동정수장 검사결과
|  |  |  | 12월02일(월) | 12월03일(화) | 12월04일(수) | 12월05일(목) | 12월06일(금) | 12월07일(토) | 12월08일(일)
1 | 냄새 (Odor) | - | 무 취 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
2 | 맛 (Taste) | - | 무 미 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
3 | 수소이온농도 (pH) | - | 5.8 ~ 8.5 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4
4 | 색도 (Color) | 도 | 5 이하 | 0.2 | 0.238 | 0.2 | 0.205 | 0.2 | 0.2 | 0.2
5 | 탁도 (Turbidity) | NTU | 0.5 이하 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.43 | 0.4 | 0.3 | 0.3
6 | 유리잔류염소 (Free residual chlorine) | ㎎/L | 4.0 이하 | 1 | 0.81 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 0.9

## 암태면
일일 수질검사 결과 (2024년12월1주)
연번 | 검사항목 | 단위 | 수질기준 | 암태면 수곡정수장 검사결과
|  |  |  | 12월02일(월) | 12월03일(화) | 12월04일(수) | 12월05일(목) | 12월06일(금) | 12월07일(토) | 12월08일(일)
1 | 냄새 (Odor) | - | 무 취 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
2 | 맛 (Taste) | - | 무 미 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
3 | 수소이온농도 (pH) | - | 5.8 ~ 8.5 | 7.02 | 7.01 | 7 | 6.98 | 6.99 | 7.02 | 7.02
4 | 색도 (Color) | 도 | 5 이하 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 탁도 (Turbidity) | NTU | 0.5 이하 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.25 | 0.25
6 | 유리잔류염소 (Free residual chlorine) | ㎎/L | 4.0 이하 | 0.84 | 0.87 | 0.86 | 0.89 | 0.87 | 0.85 | 0.84